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管理部门：环保部
宝鸡科达特种纸业有限责任公司

  2026 年自行监测方案

一、企业概况
（一）、企业基本简介

   宝鸡科达特种纸业有限责任公司始建于1991年，统一社会信用代码 916103232214726426，行业代码 2221，法人代表侯清中，位于陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡岐星工业园，经度107.596469，纬度34.304361，占地8.658万平方米，年运行时间为330天，拥有生产线共41条，及20000m3/d废水处理站一座，45吨燃煤锅炉1台及烟气治理辅助设施一套。产品从建厂初期单一的引线纸发展到现在的工业类、包装类、农业类、文化类、过滤类五大类特种纸，三十多种产品，年产能6万吨。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测指南 造纸工业》（HJ 821-2017）、《排污单位自行监测指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）要求，公司根据实际生产情况，查清本单位的污染源、污染物指标及潜在的环境影响，以及排污许可证内容，制定了本公司环境自行监测方案要求。

（二）、污染处理设施建设、运行情况

1.污水处理站建设运行情况：

2004年建成2000m3/d污水处理设施，2008年建成18000m3/d污水处理设施，2012年新增了平流式气浮机一套，设备运行正常。污水先经收浆系统对所含纤维进行收集，排向一沉池对水中的颗粒进行沉淀，后进入生化曝气池对水中的有机物降解处理，再进二沉池沉淀，终沉池进一步沉淀，处理的废水80%被再生纸车间回用，20%经气浮进一步对生化过的污水深度细化处理后，经过在线监测设备达标排放至渭河。建厂至今先后安装自动在线监测设备COD、氨氮、PH、总氮、总磷以及自动采样器，各在线监测设备运行正常，监测数据稳定达标。按照水污染源监测HJ354-2019,HJ355-2019,HI356-2019运行技术规范中要求，我公司先后对COD、氨氮、总氮、总磷在线监测设备以及数采仪进行更换并通过验收，设备运行稳定。   
2.锅炉及污染治理设施运行建设情况：

我公司现有1台45蒸吨燃煤锅炉，此项目于2019年6月25日正式开工，2019年11月15日完成锅炉及治理设施的施工，2019年12月4日锅炉及治理设施运行调试，烟气在线监测系统采购为聚光烟气在线监测设备，2020年4月30日烟气在线设备和省、市联网上传，数据达标、稳定，2020年6月3日委托宝鸡市文理监测有限公司做烟气设备验收比对，6月5日锅炉、治理设施、在线设备通过验收，7月14日锅炉及治理设施竣工验收备案，20日烟气在线设备验收备案。布袋除尘器和脱硫脱硝一体塔运行正常，烟气在线设备监测数据稳定达标。

公司45吨锅炉烟气脱硝处理项目于2021年10月8日启用并调试，调试完成后设备运行稳定，11月14日-15日委托陕西聚光环保科技有限公司对处理后的总排烟气进行监测，监测结果均符合《锅炉大气污染排放标准》DB/1226-2018和GB13271-2014的排放标准，SCR脱硝工艺于2021年12月10日通过验收。
2021年10月14日更换聚光科技（杭州）股份有限公司生产的烟气排放连续监测系统一套，11月16日-18日设备厂家对烟气排放连续监测系统进行调试，调试完成后设备运行稳定，12月1日-2日委托陕西聚光环保科技有限公司进行比对监测，比对监测结果符合HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO2 、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》的限值要求，2021年12月10日通过验收。

根据《宝环综法函（2022）11号 》文件要求，我公司于2023年6月6日，烟气在线设备厂家对烟气总排口在线设备进行动态管控升级改造，并更换由西安交大长天软件股份有限公司生产的有参数输出功能的数采仪（产品名称：非现场智能管控仪，产品编码：JDCT000054D），升级改造完毕，调试CEMS在线设备和数采仪，设备达到了动态管控要求，实现了设备自动标记和参数输出。
有组织排放臭气污染治理设备建设情况

我公司污水处理站和泥纸板车间产生的废气主要为臭气，2021年10月-11月初分别对泥纸板车间的生产车间和泥浆池，污水处理站的集水池、调节池、收浆池进行封闭，并安装除臭治理设备及15米排气筒。泥纸板车间排气筒内径为0.3米，其除臭设备为喷淋塔吸附装置。污水处理站安装的除臭设备排气筒内径为0.8米，工艺为生物洗涤和生物过滤，去除效率为95%,11月-12月设备厂家对设备进行调试并试运行，设备连续运行正常。

因此我公司一般臭气排放口有两个，同时按照自行监测要求增加污染物的监测,监测数据需符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 的表2标准。
（三）、产生污染设施情况

废水：废水的产生主要分为五类；（1）初期雨水（2）造纸白水,造纸废水,制浆中段废水（3）生活污水,化粪池污水（4） 锅炉排污水、软化水再生废水、（5）脱硫废水；脱硫废水用于煤场浇煤，调节煤质湿度，不外排；锅炉排污水、软化水再生废水用于浇煤、降尘，因此（4）、（5）废水均不外排。

烟气（有组织）：由一台45吨燃煤锅炉提供生产所用蒸汽燃烧产生。

3.臭气（有组织）：有组织臭气主要来污水处理站集水池、调节池、收浆池产生臭气，泥纸板车间烘干工序产生臭气。
4.无组织废气：无组织主要由装卸废气（料场）、贮存废气（煤场、灰渣场）、输送系统（皮带运输机）、运输车辆交通扬尘产生，主要产生颗粒物、厂界废气，贮存系统（氨水罐）产生氨气。              

5.噪声：主要由风机、鼓风机、引风机、空压机、水泵等设备及运输车辆产生。
（四）、污染物治理、排放方式及排放去向

废水：处理后75%左右回用，25%左右剩余废水经气浮处理连续排入渭河，污泥由污泥纸板车间利用制作成泥板外售。

其污水处理工艺见下图：
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废气（有组织）：锅炉烟气经SCR脱硝系统，布袋除尘和脱硫吸收塔经逐级处理后，经过烟气在线监测通过60米烟囱连续达标排向大气环境。

其烟气处理工艺流程如下：
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无组织废气：无组织废气主要指颗粒物，煤场全封闭，煤场内安装喷淋，料场均有厂房，且不定时洒水，皮带运输机廊道封闭；氨水罐输送阶段采取全封闭罐车运输,氨罐区设氨气泄漏检测设施、围堰、氨水泄漏报警系统、液位计。运输车辆扬尘主要采取道路洒水、运煤车辆加盖蓬布等措施加以防治。

噪声：主要来自风机、鼓风机、引风机、空压机、水泵等，公司选用低噪声设备，主要设备均采取减振、消声措施；主厂房采用隔声设施，厂房隔声及隔音罩使噪声降低；以减少噪声外逸。

（五）、自行监测开展方式

自动监测：废水运维单位：山东益源环保科技有限公司

烟气运维单位：宝鸡丰源环保科技有限公司

手工监测：委托监测单位：陕西聚光环保科技有限公司

二、企业自行监测开展情况说明

公司自行监测手段采用自动监测+手工监测相结合，公司针对大气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，在锅炉排放口安装烟气连续监测系统，简称CEMS设备，对污染物因子进行实时监测，并与省、市联网，委托宝鸡丰源环保科技有限公司24小时对CEMS设备运营维护，其排放属于废气有组织排放。废气有组织排放开展自动监测的项目有二氧化硫、氮氧化物（以NO2计）、颗粒物，同步监测烟气参数氧含量、烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟道截面积、烟气含湿量、烟气量。其余未开展自动监测的项目均采用手工监测，手工监测项目有烟气黑度（林格曼黑度、级）、汞及其化合物,每季度一次。
臭气有组织排放口有两个，均采用手工监测，监测项目有臭气浓度、硫化氢、氨，监测频次为1次/半年。手工采样监测内容有烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含湿量、烟道截面积、烟气量，手工采样方法及个数为非连续采样至少3个。其排放标准应符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表2 （15米排气筒）。
   废气厂界无组织排放采用手工监测，其监测项目有臭气浓度、硫化氢、氨、颗粒物，监测频次为1次/年，手工采样监测内容有气压、风速、风向、温度，手工采样方法及个数为非连续采样至少4个。臭气浓度、硫化氢、氨排放标准应符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表1二级新扩建，颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准。

外排废水采用手工监测和自行监测相结合，废水类别为初期雨水、造纸白水,造纸废水,制浆中段废水、生活污水,化粪池污水、脱硫废水、锅炉排污水、软化水再生废水，其中脱硫废水、锅炉排污水、软化水再生废水不外排。自动监测的项目有COD、氨氮、总氮、总磷、PH、石油类、动植物油、挥发酚、硫化物、流量，自动采样器采样频次为4次/小时，COD、氨氮、总氮、总磷、设备在线监测频次为1次/小时，对污染物因子进行实时监测，PH、流量连续监测，并与省、市联网，委托山东益源环保科技有限公司24小时对各在线设备运营维护。采用手工监测的项目有悬浮物、色度、五日生化需氧量（BOD）、石油类、动植物油、挥发酚、硫化物，悬浮物、色度监测频次为1次/日，五日生化需氧量（BOD）监测频次为1次/周，石油类、动植物油监测频次为1次/月，挥发酚、硫化物监测频次为1次/季度。
厂界噪声监测点位有10个，厂界南侧3个、厂界北侧2个、厂界东侧3个、厂界西侧2个，昼夜监测，监测频次为1次/季度，其排放标准应符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类区标准。

所有外排废水、废气有组织、废气无组织、厂界噪声手工监测的项目均委托资质单位陕西聚光环保科技有限公司进行监测。

监测方案

（一）废气有组织监测方案（锅炉烟气）
1、废气有组织排放源、监测项目及监测频次等

     表1  废气有组织在线排放类型、排放源、监测项目、排放口名称、监测频次、监测方式及联网情况

	类型
	排放源


	监测项目
	排放口名称及编号
	监测频次
	监测方式
	自动监测是否联网

	废气有组织排放
	锅炉
	二氧化硫
	废气排放口

(DA001)

	连续监测
	自动监测
	是

	
	
	氮氧化物

（以NO2计）
	
	连续监测
	自动监测
	是

	
	
	颗粒物
	
	连续监测
	自动监测
	是

	
	
	汞及其化合物
	
	1次/季度
	手工监测
	采样个数

	
	
	
	
	
	
	瞬时采样至少3个瞬时样

	
	
	烟气黑度
	
	1次/季度
	手工监测
	采样个数

	
	
	
	
	
	
	瞬时采样至少3个瞬时样

	备注：同步监测烟气参数（氧含量、烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟道截面积、烟气湿度、烟气量）


2.废气有组织监测分析方法
（1）自动监测主要依据HJ/T 75－2017《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》。

（2）手工监测主要依据GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及其修改单，HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法》和GB5468-1991《锅炉烟尘测试方法》。

（3）各监测项目具体分析监测分析方法及监测仪器见表2

          表2   废气有组织排放监测分析方法

	序号
	监测项目
	在线监测方法
	手工分析方法
	监测仪器名称及编号
	备注

	1
	二氧化硫
	紫外差分法
	《固定污染源废气二氧化硫的测定 定位电解法》HJ  57--2017
	CEMS-2000预处理系统
（373P218004A）


	自动

	2
	氮氧化物

（以NO2计）
	紫外差分法
	《固定污染源废气氮氧化物的测定 定位电解法》HJ693-2014
	
	自动

	3
	颗粒物
	抽取式前向散射法
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017
	
	自动

	4
	汞及其化合物
	/
	《固定污染源废气  汞的测定  冷原子吸收分光光度法》HJ 543-2009
	JKG-205型冷原子吸收测汞仪（2019050502）
	手工

	5
	烟气黑度
	/
	《固定污染源排放  烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007
	林格曼烟气浓度图

RB-50M
	手工


3.废气有组织排放监测结果评价标准

表3  废气有组织排放监测结果评价标准
	类型
	序号
	监测项目
	执行标准限值
	执行标准

	废气有组织排放
	1
	二氧化硫
	35mg/Nm³
	《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018表2

	
	2
	氮氧化物

（以NO2计）
	50mg/Nm³
	

	
	3
	颗粒物
	10mg/Nm³
	

	
	4
	汞及其化合物
	0.03mg/Nm³
	

	
	5
	烟气黑度
	1级
	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3


臭气有组织排放监测方案

1.臭气有组织排放口名称及编号、对应产污环节名称监测项目及监测频次等
表4  臭气有组织排放口名称及编号、对应产污环节名称、

监测项目、监测频次及监测方式
	类型
	排放口名称

及编号
	对应产污环节名称
	监测项目
	监测频次
	监测方式

	臭气有组织排放
	臭气排放口02

DA002
	污水处理废气 
	臭气浓度
	1次/半年
	手工监测

	
	
	
	硫化氢
	
	

	
	
	
	氨
	
	

	
	臭气排放口03

DA003
	泥纸板车间废气
烘干工段废气
	臭气浓度
	
	

	
	
	
	硫化氢
	
	

	
	
	
	氨
	
	


臭气有组织排放监测方法

臭气有组织排放监测点位为污水处理站废气和污泥纸板车间废气，污水处理站废气污染治理方法为生物除臭，排口编号：DA002泥纸板车间废气污染治理方法为喷淋吸附，排口编号：DA003,均为一般排放口，监测项目有臭气浓度、硫化氢、氨，监测频次为1次/半年，处理后的烟气委托陕西聚光环保科技有限公司监测，其监测依据GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及其修改单 , 执行标准为《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2， 其执行标准6.1.3和6.1.4。6.1.3（采样点）:有组织排放源的监测采样点应为臭气进入大气的排气口，也可以在水平排气道和排气筒下部采样监测，测得臭气浓度或进行换算求得实际排放量。6.1.4有组织排放源采样频次应按生产周期确定监测频次，生产周期在8h以内的，每2h采集一次，生产周期大于8h的，每4h采集一次，取其最低测定值。监测项目及分析方法具体见表5.

            表5 臭气有组织排放分析方法及分析仪器
	序号
	监测项目
	分析方法
	分析仪器

	1
	臭气浓度
	《环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ1262-2022
	/

	2
	硫化氢
	《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1388-2024
	T6新世纪紫外可见分光光度计  QJLJ-YQ-FX-014

(2026.09.08)

	3
	氨
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009
	722N可见分光光度计

（070712100059）


3.臭气有组织排放监测结果评价标准

表6  臭气有组织排放监测结果评价标准
	类型
	序号
	监测项目
	执行标准
	执行标准

	 臭气有组织排放
	1
	臭气浓度
	2000（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表2  （15米排气筒）

	
	2
	硫化氢
	0.33kg/h
	

	
	3
	氨
	4.9kg/h
	


（三）废气无组织排放监测方案

1.废气无组织监测项目、监测点位及监测频次等

表7 废气无组织产污来源、监测项目、监测点位及监测频次等
	类型
	产污来源
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	监测方式

	厂界

废气无组织排放
	污水处理站

泥纸板车间

	臭气浓度
	上风向1个点，下风向3个点
	1次/年
	手工监测

	
	
	硫化氢
	
	
	

	
	
	氨
	
	
	

	
	备料废气

 贮存废气

 输送废气
	颗粒物
	
	
	


2.废气无组织排放监测方法

无组织排放监测点位布设按照GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》的规定执行，无组织排放采样点（即监控点）数目和采样点位的设置方法见《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996标准附录C。监测项目及分析方法具体分析方法见表9. 

        表8 废气无组织排放分析方法及分析仪器
	序号
	监测项目
	分析方法
	分析仪器

	1
	臭气浓度
	《环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ1262-2022
	/

	2
	硫化氢
	环境空气 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护局（2003年）第三篇第一章第十一节（二）
	722N可见分光光度计

（070712100059）

	3
	氨
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009
	722N可见分光光度计

（070712100059）

	4
	颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ1263-2022
	EX225DZH 微量天平（B744893949）


3.废气无组织排放监测结果评价标准

表9  废气无组织排放监测结果评价标准
	类型
	序号
	监测项目
	执行标准限值
	执行标准

	废气无组织排放
	1
	臭气浓度
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 表1二级新扩建

	
	2
	硫化氢
	0.06mg/Nm³
	

	
	3
	氨
	1.5mg/Nm³
	

	
	4
	颗粒物
	1.0mg/Nm³
	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准


（四）废水监测方案

1、废水监测点位、监测项目及监测频次

       表10  废水产污环节、监测项目、排放口名称及编号、监测频次、采样频次、监测方式及联网情况
	类型
	产污环节
	监测项目
	排放口名称及编号
	监测频次
	手工采样方法及个数
	监测方式
	自动监测是否联网

	废水
	初期雨水、造纸白水,造纸废水,制浆中段废水、生活污水,化粪池污水
	COD
	废水总排口  DW001
	1次/小时
	/
	自动监测
	是

	
	
	氨氮
	
	1次/小时
	/
	自动监测
	是

	
	
	总磷
	
	1次/小时
	/
	自动监测
	是

	
	
	总氮
	
	1次/小时
	/
	自动监测
	是

	
	
	PH
	
	连续监测
	/
	自动监测
	是

	
	
	流量
	
	连续监测
	/
	自动监测
	是

	
	
	   悬浮物
	
	1次/日
	瞬时采样至少3个瞬时样
	手工监测
	/

	
	
	色度
	
	1次/日
	瞬时采样至少3个瞬时样
	手工监测
	/

	
	
	五日生化需氧量
	
	1次/周
	瞬时采样至少3个瞬时样
	手工监测
	/

	
	
	动植物油
	
	1次/月
	瞬时采样至少3个瞬时样
	手工监测
	/

	
	
	石油类
	
	1次/月
	瞬时采样至少3个瞬时样
	手工监测
	/

	
	
	挥发酚
	
	1次/季度
	瞬时采样至少3个瞬时样
	手工监测
	/

	
	
	硫化物
	
	1次/季度
	瞬时采样至少3个瞬时样
	手工监测
	/


2.废水污染物监测分析方法

样品采集依据HJ91.1-2019《污水监测技术规范》6.5的规定。

采样现场质量保证措施依据HJ.91.1-2019《污水监测技术规范》10.2 的规定。
采样器具的清洗按HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》中4.2.3的要求执。
分析测试方法按照HJ/T 91-2002《地表水及废水监测技术规范》6.2 进行选择。
监测项目具体监测分析方法及监测仪器见表12。
（6）样品的保存、运输和记录依据HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》7.1和附录A 的规定。
表12  废水污染物监测分析方法及监测仪器
	序号
	废水类型
	监测项目
	手工//自动监测方法
	仪器名称及型号
	监测方式

	1
	初期雨水、造纸白水,造纸废水,制浆中段废水、生活污水,化粪池污水
	COD
	《水质  化学需氧量的测定 重铬酸盐法 》    HJ 828-2017
	在线化学需氧量分析仪  WQ1000
	自动监测



	2
	
	氨氮
	《水质  氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法  》 HJ 535-2009
	氨氮在线分析仪

WQ1000
	自动监测



	3
	
	总磷
	《水质 总磷的测定  钼酸铵分光光度法》

GB/T 11893-1989
	水质在线分析仪SIA-3000(TP)
	自动监测



	4
	
	总氮
	《水质  总氮的测定   碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012
	水质在线分析仪SIA-3000(TN) 
	自动监测



	5
	
	PH
	《水质 pH值的测定 电极法》

HJ 1147-2020
	酸度计

PC-3100
	自动监测

	6
	
	流量
	水污染源排放 总量监测技术规范 HJ/T 92-2002
	超声波明渠流量计

HBML-3
	自动监测

	7
	
	悬浮物
	《水质  悬浮物的测定  重量法》

GB/T  11901-1989
	PA2204N电子天平1072311866 

,DHG-9055A电热台式鼓风干燥箱110922003
	手工监测

	8
	
	色度
	《水质 色度的测定  稀释倍数法》

HJ 1182-2021
	/
	手工监测

	9
	
	五日生化需氧量
	《水质 五日生化需氧量的测定  稀释与接种法》HJ  505-2009
	LRH-70系列生化培养箱AZT22050737
	手工监测

	10
	
	动植物油
	《水质 石油类和动植物油类的测定  红外分光光度法》HJ 637-2018
	OIL460红外分光测油仪111IIC14020063
	手工监测

	11
	
	石油类
	《水质 石油类和动植物油类的测定  红外分光光度法》HJ 637-2018
	OIL460红外分光测油仪111IIC14020063
	手工监测

	12
	
	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	T6新世纪紫外可见分光光度计30-1650-01-0153
	手工监测

	13
	
	硫化物
	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021
	T6新世纪紫外可见分光光度计30-1650-01-0153
	手工监测


5.废水污染物监测结果评价标准

               表15  废水污染物监测结果评价标准
	污染源
	序号
	监测项目
	标准限值
	执行标准

	废水
	1
	COD
	50mg/L
	《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018中的表2标准。

	
	2
	氨氮
	8mg/L
	

	
	3
	总磷
	0.5mg/L
	

	
	4
	总氮
	12mg/L
	

	
	5
	五日生化需氧量
	20mg/L
	

	
	6
	石油类
	3.0mg/L
	

	
	7
	硫化物
	0.5mg/L
	

	
	8
	挥发酚
	0.3mg/L
	

	
	9
	动植物油
	10mg/L
	污水综合排放标准GB8978-1996表4一级标准

	
	10
	悬浮物
	30mg/L
	《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008中的表2标准

	
	11
	色度
	50mg/L
	

	
	12
	流量
	/
	

	
	13
	PH
	6-9
	


（五）厂界噪声监测方案
公司主要噪声源设备见下表
	序号
	主要声源
	设备型号
	设备台数
	备注

	1
	鼓风机
	10TV N095.5 N=45KW
	1台
	主设备



	2
	引风机
	/
	1台
	

	3
	磁悬浮鼓风机
	TR070508
	2台
	

	4
	提升泵
	250HW-8 18.5KW
	1台
	

	5
	
	D371X3-16ZB1 18.5KW
	3台
	

	6
	造纸机

(41台)


	1575型
	18台
	

	7
	
	1880型
	8台
	

	8
	
	1092型
	7台
	

	9
	
	2400型
	2台
	

	10
	
	2600型
	1台
	

	11
	
	2800型
	1台
	

	12
	
	1760型
	1台
	

	13
	
	1400型
	2台
	

	14
	
	1300型
	1台
	


厂界噪声监测点位、监测频次及监测方式

噪声委托陕西聚光环保科技有限公司监测，厂界外1米处监测，厂界南侧监测3个点位，厂界北侧监测两个点位，厂界东侧监测3个点位，厂界西侧监测两个点位，监测频次为1次/季度，监测具体情况见下表：
表16  厂界噪声监测点位、监测频次及监测方式
	类型
	监测项目
	监测点位
	监测频次
	监测方式

	厂界噪声
	LeqA
	厂南界外1米
	1次/季度，监测3个点，昼、夜各一次，
	手工监测

	
	LeqA
	厂北界外1米
	1次/季度，监测2个点，昼、夜各一次
	手工监测

	
	LeqA
	厂东界外1米
	1次/季度，监测3个点，昼、夜各一次
	手工监测

	
	LeqA
	厂西界外1米
	1次/季度，监测2个点，昼、夜各一次
	手工监测


2.厂界噪声监测方法及监测仪器

表17  厂界噪声监测方法及监测仪器名称、型号
	监测项目
	监测方法
	监测仪器名称/型号
	备注

	厂界噪声LeqA
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类区标准
	AWA6228+多功能噪声分析仪声级计     10345307
FYF-2型手持时气象站E02311E114
	昼间时段为6时-22时（次日）

夜间时段为22时-6时（次日）




3.厂界噪声评价标准

厂界南、北、东噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类区标准 ，昼间为60dB(A),夜间为50dB(A)。厂界噪声评价标准见表18。

表18 厂界噪声评价标准
	监测点位
	监测项目
	执行标准限值
	执行标准

	LeqA
	厂界南侧
	昼60dB(A)、夜50dB(A)，
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类区标准

	LeqA
	厂界北侧
	昼60dB(A)、夜50dB(A)，
	

	LeqA
	厂界东侧
	昼60dB(A)、夜50dB(A)，
	

	LeqA
	厂界西侧
	昼60dB(A)、夜50dB(A)，
	

	备注：测点在厂界外至少1米的位置


监测点位示意图  
	监测点位名称
	监测点位编号
	监测项目

	废水总排口
	DW001
	COD、NH3-N、PH、流量、总磷、总氮、生化需氧量、色度、悬浮物、石油类、动植物油、挥发酚、硫化物

	废气排放口
	DA001
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度（林格曼黑度、级）、汞及其化合物

	臭气排放口02
	DA002
	臭气浓度、硫化氢、氨

	臭气排放口03
	DA003
	臭气浓度、硫化氢、氨

	无组织排放
	1#监测点
	臭气浓度、硫化氢、氨、颗粒物

备注：上风向1个监测点（1#），下风向3个监测点（2#、3#、4#）

	
	2#监测点
	

	
	3#监测点
	

	
	4#监测点
	

	厂界噪声


	01-03
	厂界南侧

	
	04-05
	厂界北侧

	
	06-08
	厂界东侧

	
	09-10
	厂界西侧

	点位示意图

	废水监测点
	★  
	废气监测点
	◎

	无组织排放
	○       
	噪声监测点
	▲
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      ○ 4#                          ○ 3#                      ○ 2#
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质量控制措施

   公司自行监测遵守国家环境监测技术规范和方法，国家环境检测技术规范和方法中未做规定的，可以采用国际标准。
1.人员持证上岗
（1）手工监测委托陕西聚光环保科技有限公司监测，该公司具有环境监测资质认定证书，监测人员具有考试合格证书。

（2）废水自动在线设备委托山东益源环保科技有限公司进行运营维护，该公司具有运营资质证书，运维人员有连续自动监测（水）考试合格证书。

（3）废气自动在线设备委托宝鸡丰源环保科技有限公司进行运营维护，该公司具有运营资质证书，运维人员有连续自动监测（气）考试合格证书。

2.烟气自动监控系统（CEMS）

    烟气在线监测系统（CEMS）通过了环境保护部环境监测器质量监督检验中心的验收合格监测报告，满足国家计量标准要求。委托陕西聚光环保科技有限公司每季度进行比对监测，公司对45蒸吨燃煤锅炉烟尘实施自行监测，主要对废气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物进行实时监测，锅炉烟尘排放安装实时的烟气在线连续监控系统（即CEMS系统），均与国家环保部、陕西省环保厅、宝鸡市生态环境保护局网站连接并实时连续上传环保监测数据。
六、监测技术规范性控制要求

1.废气监测平台、监测断面和监测孔的设置均符合《固定污 
12染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T 76-2017）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）等的要求，同时按照HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》中的相关要求对自动监测设备进行校准与维护。监测技术方法选择首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。

   仪器要求：所有设备档案必须齐全，且所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

记录要求：自动监测设备应保存仪器效验记录，效验记录按照规范要求，记录内容应完整准确，各类原始记录内容应完整，不得随意涂改，并有相关人员审核签字。

  详细质控技术见下：
2.污染源废水监测质控技术要求

2.1 人员要求

监测人员通过相适应学习培训，具有承担工作的基础理论知识和专业技能，经考核合格和能力确认，持证上岗。

2.2 监测仪器设备要求

现场监测和实验室分析所需仪器设备，属于国家强制检定目录内的计量器具，应依法送检，检定合格并在有效期内使用。

使用的标准物质在有效期内，标准物质应能够溯源到国家基准或标准。

现场检测前，对pH计、溶解氧仪和电导率仪进行校准。

2.3监测样品采集

2.3.1监测现场应保证两名以上工作人员共同确认生产状况，必要时与企业人员一同确认。

2.3.2采样频率

工业污水采样频率按GB 8978-1996 《污水综合排放标准》5.2 的规定；

2.3.3 采样点位

废水采样点位设在废水总排口。

2.3.4 采样器具的要求

采样器具的清洗按HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》中4.2.3的要求执行。

2.3.5 样品采集、保存、运输和记录

样品采集应符合HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》中6.5的规定。采样现场质量保证措施应符合HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》中10.2的规定。样品的保存、运输和记录应符合HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》7.1和附录A 的规定，具体详见以下内容：

规范7.1样品保存与运输
7.1.1 样品采集后应尽快送实验室分析，并根据监测项目所采用分析方法的要求确定样品的保存方法，确保样品在规定的保存期限内分析测试。如要求不明确时，可按照附录 A.1 执行。

7.1.2 根据采样点的地理位置和监测项目保存期限，选用适当的运输方式。样品运输前应将容器的外（内）盖盖紧。装箱时应用泡沫塑料等减震材料分隔固定，以防破损。除防震、避免日光照射和低温运输外，还应防止沾污。

7.1.3 同一采样点的样品应尽量装在同一样品箱内，运输前应核对现场采样记录上的所有样品是否齐全，应有专人负责样品运输。

7.2 样品交接

现场监测人员与实验室接样人员进行样品交接时，须清点和检查样品，并在交接记录上签字。样品交接记录内容包括交接样品的日期和时间、样品数量和性状、测定项目、保存方式、交样人、接样人等。

          表 A.1 常用污水监测项目的采样和保存技术

	序号
	项目
	采样容器 1
	采集或保存方法
	保存期限 2
	建议采样量 3（ml）

	1
	pH 值
	P 或 G
	
	12 h
	250

	2
	色度
	P 或 G
	
	12 h
	1000

	3
	悬浮物
	P 或 G
	冷藏 a，避光
	14d
	500

	4
	五日生化需氧量
	溶解氧瓶
	冷藏 a，避光
	12h
	250

	
	
	P
	-20℃冷冻
	30d
	1000

	5
	化学需氧量
	G
	H2SO4，pH≤2
	2d
	500

	
	
	P
	-20℃冷冻
	30d
	100

	6
	氨氮
	P 或 G
	H2SO4，pH≤2
	24d
	250

	
	
	P 或 G
	H2SO4，pH≤2，冷藏 a
	7d
	250

	7
	总氮
	P 或 G
	H2SO4，pH≤2
	7d
	250

	
	
	P 
	-20℃冷冻
	30d
	500

	8
	总磷
	P 或 G
	HCl，H2SO4，pH≤2
	24h
	250

	
	
	P 
	-20℃冷冻
	30d
	250

	9
	石油类和动植物油类
	G
	HCl，pH≤2
	7d
	500

	10
	挥发酚
	G
	H3PO4，pH 约为 2，用 0.01~0.02 g 抗坏血酸除去残余氯
	24h
	1000

	11
	硫化物
	P 或 G
	水样充满容器。1 L 水样加 NaOH 至 pH 约为 9，加入 5%抗坏血酸 5 ml，饱和 EDTA3 ml，滴加饱和 Zn（AC）2 至胶体产生，常温蔽光
	24 h
	250

	注 1：P 为聚乙烯瓶等材质塑料容器，G 为硬质玻璃容器。

注 2：h：小时；d：天。

注 3：每个监测项目的建议采样量应保证满足分析所需的最小采样量，同时考虑重复分析和质量控制等的需要。

	a 冷藏温度范围为：0~5℃。


2.4 实验室分析质量控制

2.4.1 分析测试方法
分析人员在承担新的分析项目和分析方法时，应对该项目的分析方法进行适用性检验，以了解和掌握分析方法的原理和条件。分析测试方法按照HJ/T 91-2002《地表水及废水监测技术规范》6.2 进行选择。污染源样品一般浓度较高。当样品浓度超过检测上限，需要进行稀释时，应移取10ml（包含10 ml）以上样品定容至容量瓶中，稀释应该一次完成，不可进行二次稀释，以减少过程误差。

2.4.2 实验室内质量控制

2.4.2.1 全程序空白

每批次监测应做一个全程序空白。若全程序空白样品有检出，应查找原因，予以纠正。全程序空白值的测定方法见HJ/T 91-2002《地表水及废水监测技术规范》中11.6.1.1 的规定。
2.4.2.2 精密度控制

采用平行样控制分析的精密度。每批次监测分析应做10%的平行样，样品较少时，至少做1 份样品的平行样。测定平行双样的允许差在相对偏差允许范围内，最终结果以双样测定值的平均值报出；若测试结果超出规定允许偏差的范围，在样品允许保存期内，再加测一次，监测结果取相对偏差符合质控指标的两个监测值的平均值。否则该批次监测数据失控，应予以重测。

2.4.2.3 准确度控制

实验室分析准确度可采用标准样品、质控样品或实验室内加标回收中任意一种方法来控制。

每批次样品需带一个已知浓度的标准样品或质控样品，在对样品进行分析的同时，对标准样品或质控样品进行同步测定，将所得结果与保证值（理论值）相比，以评价其准确度。

若标准样品测得值超出误差允许范围±5％，或质控样品测得值超出误差允许范围±10％，应查找原因，予以纠正。加标回收率应控制在80～120%范围内。

2.5 标准样品、化学试剂与试液

监测过程中使用的标准样品应是正规厂家生产且经权威部门认定的有证产品，所采用的化学试剂和试液应是正规厂家生产的产品，购买时应索取生产者资质认定证书并确认在有效期内。

2.6 监测报告

监测报告应执行三级审核制度。审核范围应包括样品采集、交接、实验室分析原始记录、数据报表等。原始记录中应包括质控措施的记录。质控样品测试结果合格，质控核查结果无误，监测报告方可通过审核。

3. 污染源废水在线监测系统比对监测质控技术要求

3.1 比对监测条件

在线自动监测仪器应通过国家环境保护总局环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测和环境保护行政主管部门验收，其设备运行应满足《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》HJ 355-2019中相关要求。

3.2 比对监测质控基本要求

3.2.1 比对监测频次

比对监测（COD、氨氮、总磷、总氮、PH）每月进行一次，每次监测数据对不少于3 对，流量每季度比对一次。

表1 废水污染物比对分析方法、频次及仪器名称
	序号
	比对项目
	比对分析方法
	仪器名称及型号
	比对频次

	1
	COD
	《水质  化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ828-2017
	     正奇WQ1000
	1次/月

	2
	氨氮
	《水质  氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法  》HJ535-2009
	 正奇 WQ1000
	

	3
	总磷
	《水质 总磷的测定  钼酸铵分光光度法》

GB/T 11893-1989
	杭州聚光 SIA-3000(TP)
	

	4
	总氮
	《水质  总氮的测定  硫性过硫酸钾消解紫外分光光度法》

HJ 636-2012
	杭州聚光SIA-3000(TN)
	

	5
	PH
	《水质 ph的测定 电极法》

HJ 1147-2020
	上泰 PC-3100
	

	6
	流量
	《总量监测技术规范HJ/T92-2002》
	北京环科 HBML-3
	1次/季度


3.2.2 采样点位

比对监测与在线连续监测采样时间及采样点位必须保证一致，比对过程中应尽可能保证比对样品均匀一致。

3.2.3 样品分析

比对监测实验室分析样品应在24 小时内完成测定，实验室质控要求参见本技术要求2.6 的规定。

3.4 数据质量要求

实际水样比对监测数据质量要求按HJ 356-2019《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)数据有效性判别技术规范》第5章的规定执行。

3.5 数据有效率

比对监测数据有效性按HJ 356-2019《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)数据有效性判别技术规范》第6 章的规定执行。

3.6数据缺失
比对监测缺失数据处理按HJ 356-2019《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)数据有效性判别技术规范》第8 章的规定执行。

4. 固定污染源烟气手工监测质控技术要求

4.1 监测人员技术要求

按本技术要求2.1 的要求。

4.2 监测仪器

4.2.1 仪器的检定与校准

除按本技术要求2.2 的要求外，还应符合以下要求：

GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》12.2 中规定的仪器设备，应依据标准至少半年自行校正一次。

定电位电解法烟气（SO2、NOX、CO）测定仪，应根据仪器使用频率，每3 个月至半年校准一次。在使用频率较高的情况下，应增加校准次数。用仪器量程中点值附近浓度的标准气校准，若仪器示值偏差不高于±5%，则为合格。测氧仪至少每季度检查校验一次，使用高纯氮检查其零点，用干净的环境空气应能调整其示值为20.9%。定电位电解法烟气测定仪和测氧仪的电化学传感器寿命一般为1 到2 年，若发现传感器性能明显下降或已失效，必须及时更换传感器，送计量部门重新检定后方可使用。

4.2.2 监测仪器设备的质量检验

对皮托管和烟气采样系统进行气密性检验，检查漏气的方法按照GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》中5.2.2.3 执行。当系统漏气时，应再分段检查、堵漏或重新安装采样系统，直到检验合格。

气态污染物采样前，确认采样管材质及滤料不吸收且不与待测污染物起化学反应，不被排气成分腐蚀，并能耐受高温排气。

采样前检查仪器预处理装置（除湿剂、气液分离装置、滤纸或滤膜）是否有效。除湿装置应使除湿后气体中污染物的损失不大于5%。检验各连接管是否存在折点或堵塞。

吸收瓶应严密不漏气，多孔筛板吸收瓶鼓泡要均匀，在流量为0.5L/min 时，其阻力应在5±0.7kPa。

4.2.3 仪器维护

采样仪器须有专人管理及维护。每次使用后应对仪器全面检查，清洁，修理。对于失效的消耗品（如干燥剂）及时更换，清洁仪器，检查电源及接线，发现破损及时修补。每次采样结束后，将采样器接通电源，通以干燥清洁空气15 分钟，去除采样路径中可能存在的含湿废气。

每台仪器应备有专门的仪器使用维护记录，记录要全面，应包含仪器检定、校准、使用、维护等相关信息。

4.3 工况核查

4.3.1 核定风量

核定风量时，应在采样同时记录鼓风机和引风机的风压、风量等信息。初步核算实测风量与风机风量的合理性，若存在不合理情况（如实测风量大于风机额定风量），应立即现场核实与纠正。

4.3.2 核定燃料含硫量

监测二氧化硫时，可通过核算燃料含硫量核定工况。

应采集现场入炉煤样，检测含硫量，核算二氧化硫实测浓度与物料测算浓度的符合度，若两者相差大于±20%，应立即现场复核，找到原因，予以更正并记录。

4.3.3 核定烟尘排放量

核定烟尘排放量时，可在现场询问企业燃料类型，测算排放的烟尘量。若实测烟尘量与测算烟尘量相差大于±20%，应立即现场复核。

4.3.4 核定工业粉尘排放量

核算粉尘排放量时，有净化处理装置的计算去除量，否则全部为排放量。

4.3.5 核定氮氧化物排放量

核定氮氧化物排放量时，可现场测算氮氧化物排放量，与实测氮氧化物浓度对比，若两者相差大于±20%，应立即现场复核。燃料燃烧过程中氮氧化物排放量可参考公式（6）计算。

氮氧化物排放量（千克）=燃料消耗量（吨）×排放系数（千克/吨） （6）

4.3.6 燃煤量测算

测算燃煤量消耗，若实际燃煤量与测算量相差超过±25%,应立即现场核实情况，予以纠正。

4.3.7 热工仪表核查

记录锅炉热工仪表输入及输出量，通过热水量及热水升高温度，计算热耗量，测算生产负荷。与现场实际负荷比较。若存在较大差异（超过±25%），应立即现场核查，予以纠正。

4.4 样品采集

4.4.1 监测采样项目的确定

根据相关排放标准、原材料及生产工艺确定监测采样项目。

4.4.2 采样点位设置

采样位置和采样点的设置按GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》4.2 的规定执行。

4.4.3 采样频次及采样时间

根据污染源生产设施的运行工况、污染物排放方式及排放规律、相关排放标准、污染物排放浓度和监测分析方法的最低检出浓度确定采样频次和时间。

排气筒中废气污染物的采样频次和采样时间，以连续1 小时的采样获取平均值；或在1小时内，以等时间间隔采集4 个样品，计算平均值。

若排气筒的排放为间歇性排放，排放时间小于1 小时，应在排放时段内实行连续采样，或在排放时段内以等时间间隔采集2～4 个样品，计算平均值；若排气筒的排放为间歇性排放，排放时间大于1 小时，则应在排放时段内按上述要求采样。

4.4.4 采样方法

采样方法按GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》的规定执行。

4.4.5 采样质量控制

4.4.5.1 排气参数的测定过程

在进行排气参数测定和样品采集以前，需对仪器密封程度进行检测，达到仪器技术参数要求。具体参数见仪器说明书。

温度测量时，温度计最小刻度应保证至少0.1℃，实测温度应在全量程10～90%范围内。用奥氏气体分析仪测定烟气成分时，必须按CO2、O2、CO 的顺序进行测定，不得反向操作。现场及时记录操作程序。

排气压力测定时，事先必须调节零点，进行气密性复查。测定排气压力时，皮托管的全压孔要正对气流方向，偏差不得超过10 度。

4.4.5.2 颗粒物的采样

颗粒物的采样必须按照等速采样的原则进行，尽可能使用微电脑自动跟踪采样仪，以保证等速采样的精度，减少采样误差。

现场监测的流量、断面、压力等数据要与生产设备实际情况进行核实。根据断面实际情况按照布点要求适当增加监测点位数量。

采用固定流量采样时，要随时检查流量，发现偏离及时调整。采样后应重复测定废气流速，当采样前后流速变化大于20%时，样品作废，重新采样。

4.4.5.3 气态污染物的采样

气态污染物采样时，应根据被测成分的存在状态及特性选择冷却、加热、保温措施。根据排放标准与分析方法规定的最低检出浓度，选择合适的采样体积。使用吸收瓶或吸附管系统采样时，吸收装置应尽可能靠近采样管出口，并采用两级吸收或吸附。当发现二级吸收存在检出情况时，应重新设定采样参数进行监测。

采用固定流量采样时，要随时检查流量，发现偏离及时调整。采样后应重复测定废气流速，当采样前后流速变化大于20%时，样品作废，重新采样。

对去除效率进行测定时，处理设施前后口应同时采样。不能同时采样时，则各运行参数及工况控制误差均不得大于5%。现场直接定量测试的仪器，应注意零点变化，测试前后测量零点，当零点发生漂移大于仪器规定指标时，应重新测定。

3.4.5.4 吸收瓶抽检

使用吸收液采集气态污染物时，应定期对吸收瓶抽检，每批吸收瓶抽取5%的吸收瓶检测其是否含有待测物质，若有检出，则视为该批吸收瓶清洗不合格。查找产生污染原因，纠正后再次抽测，直至合格为止。每批抽检数量不得少于5 瓶。

4.5 采样记录

采样记录应全面。

4.6 实验室分析质量控制

实验室分析按照实验室质量保证和控制要求实施。分析用的各种试剂和纯水的质量必须符合分析方法的要求。送实验室的样品应及时分析，否则必须按各项目的要求保存，并在规定的期限内分析完毕。每批样品至少应做一个全程空白样，实验室内进行质控样品的测定。

4.7 标准样品、化学试剂与试液

按本技术要求2.7 的规定执行。

4.8 监测报告

按本技术要求2.9 的规定执行。

5. 固定污染源烟气连续自动监测系统比对监测质控技术要求

5.1 比对监测条件

在线自动监测仪器应通过国家环境保护总局环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测和环境保护行政主管部门验收，其设备运行应满足HJ 75－2017《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》和HJ 76－2017《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》中相关要求。比对监测需在额定负荷达到75%以上的运行工况下进行。

5.2 比对监测质控基本要求

5.2.1 比对监测频次

比对监测每季度至少进行一次，参比方法与 CEMS 同步测量烟气中气态污染物和氧气浓度，至少获取 9 个数据对，采用参比方法与流速、烟温、湿度 CMS 同步测量，至少获取 5 个同时段测试断面值 数据对。

烟气在线监测设备比对仪器、参比方法及方法依据
	参比项目
	参比方法
	仪器名称
	型号
	方法依据
	比对频次

	二氧化硫
	定电位电解法
	众瑞ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
	3260D90177273/3260D90177431/3260D90177334
	HJ 57-2017
	1次/季度

	氮氧化物

（以NO2计）
	定电位电解法
	
	
	HJ 693-2014
	

	颗粒物
	重量法
	
	
	HJ 836-2017 
	

	流速
	皮托管法
	
	
	GB/ 16157-1996及其修改单

	

	烟温
	铂电阻法
	
	
	
	

	含氧量
	电化学法
	
	
	
	

	湿度
	阻容法
	崂应

1062A/1062D烟气含湿量检测器
	3U01035468/3U05080508/3U01096766/3U05078632/3U05092988/3U05080700
	GB/T11605-2005
	


5.2.2 采样点位

比对监测采样时间及采样点位必须与自动在线监测设备保证一致。手工采样位置应满足HJ 75－2017《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》中第7 章的规定。
5.2.3 样品分析

样品分析应满足分析方法的质量保证与控制要求。

5.2.4 数据质量要求

气态污染物比对监测结果判定时，应用至少9个数据的测试平均值与同时段烟气自动在线监测仪器的分钟平均值进行准确度计算，计算方法参见HJ 75－2017《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》附录A 公式（21）～公式（26）。颗粒物、流速、烟温等样品数量至少5对（指代表整个烟道断面的平均值）。

6.噪声监测质控技术要求

6.1人员要求

同本技术要求2.1

6.2监测仪器要求

6.2.1测量仪器为积分平均声级计或环境噪声自动监测仪，其性能不低于GB 3785和GB/T 17181对2型仪器的要求。测量35dB以下的噪声使用1型声级计，且测量范围应满足所测量噪声的需要。校准所用仪器应符合GB/T15173对1级或2级声校准器的要求。进行噪声的频谱分析时，仪器性能符合GB/T3241对滤波器的要求。

6.2.2测量仪器和校准仪器定期检定合格，并在有效期限内使用；每次测量前、后必须在测量现场进行声学校准，其前后校准示值偏差不得大于0.5dB,否侧测量结果无效。

6.3监测条件

6.3.1气象条件：测量在无雨雪、无雷电天气，风速为5m/s以下进行。

6.3.2测量工况：在被测声源正常工作时间进行，同时注明当时的工况。

6.4监测点位的布设

厂界噪声布点按照GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》5.3要求进行。

七、信息记录和报告

信息记录

监测记录
   手工监测和自动监测的记录均按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819～2017）执行。自动监测记录二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度，及烟气量、含氧量等。手工监测记录由有资质的环境监测单位陕西聚光环保科技公司提供盖章签字的监测报告。自动监测日报、月报、季报、半年、年报的委托手工监测报告纸质版环境管理台账均保存五年。

生产和污染治理设施运行状况记录

废气（1）每日记录锅炉运行小时和用煤量，产气量。

（2） 来煤检测记录，检测低位发热量、全水分。
    （3）每日记录治污设施药品消耗量。
（4）脱硫脱硝除尘运行设施运行记录。
废水（5）设备运行记录。
（6）废水治理加药记录。

    信息记录见附件

信息记录

   及时对自行监测方案更新，每年年底编写第二年的自行监测方案。自行监测方案包括以下内容：

1.监测方案的调整变化及变更原因。

2.企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、排放量等以年度报告形式记录。

3.实现达标排放所采取的主要措施的变化。

八、自行监测信息公布   
（一）公布方式:

 1.手工监测和自动监测均在排污许可证企业管理信息管理-监测信息平台对外公布，（http://permit.mep.gov.cn）。
2.环境信息公开表每季度在企业网站公布（http://www.baojikeda.com/admin.php）。  

（二）公布内容：

1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、 

生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产 

品及规模。

2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量、排放浓度、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

3、防治污染设施的建设和运行情况。 

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

5.突发环境事件应急预案。

6.其它应当公开的环境信息。

（三）公布时限

1.企业基础信息随环境信息公开表每季度公示，基础信息、自行监测方案须经审核才能生效。

2.手工监测数据根据监测频次按时公布。

3.自行监测数据实时公布，废水自动在线数据1小时监测一次，废气自动监测数据实时上传。

4.每年元月底前公布上次年度自行监测年度报告。
附件   
动力车间生产报表

	           年   月煤量、蒸汽量统计表                

	企业名称：宝鸡科达特种纸业有限责任公司                          单位：吨

	日期
	本公司蒸汽

消耗量(t)
	外供蒸汽

消耗量(t)
	总蒸汽量(t)
	本公司燃煤

消耗量(t)
	外供燃煤

消耗量(t)
	总煤量

(t)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	平均值
	
	
	
	

	
	审核：
	
	
	制表：


3.废气治理设施加药记录

	时间
	加碱量
	氨水
	记录人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


审核：                             制表：   

4.脱硫脱硝除尘运行记录

	      脱硫脱硝除尘一体化工程运行记录表       年     月    日 

	时间
	烟气参数
	指标
	设备运行参数
	记录人

	
	锅炉总负荷
	烟气量
	除尘器压差
	除尘器入口温度
	出口 浓度
	二氧化硫出口浓度
	氮氧化物出口粉尘浓度
	出口氧含量
	预洗碱液计量泵频率
	中和碱液计量泵频率
	氧化剂计量泵频率
	吸收塔 值
	脱硝箱 值
	中和箱 值
	脱硝箱液位
	中和箱液位
	预洗涤泵频率
	中和泵频率
	工艺水泵频率
	

	
	T/h
	m³/h
	Pa
	℃
	mg/Nm³
	mg/Nm³
	mg/Nm³
	%
	Hz
	Hz
	Hz
	
	
	
	m
	m
	Hz
	Hz
	Hz
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.废水设备运行记录

科达环保站设备运行记录
      年    月    日                                  （      ）班

	设备名称
	运行情况
	备注

	提升泵
	
	

	收浆系统
	
	

	一沉池
	刮泥机
	
	

	
	排泥泵
	
	

	南二沉
	刮泥机
	
	

	
	排泥泵
	
	

	
	回流泵
	
	

	北二沉
	刮泥机
	
	

	
	排泥泵
	
	

	
	回流泵
	
	

	浓缩池排泥泵
	
	

	风机运行情况
	
	

	风机运行时间
	开
	关
	操作人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                   班长签字：           
6.废水治理加药记录

企业名称：宝鸡科达特种纸业有限责任公司

	污水处理设备气浮运行记录

	

	

	日期   名称
	空压机
	容器泵
	储气罐
	溶气缸
	药剂
	操作工
	备注

	
	
	
	（kpa）
	（kpa)
	PAC（kg）
	PAM(kg）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


           04           05


            ▲            ▲





                   


03         02         01


▲          ▲         ▲


○★△★★★★








  宿办楼                                   车间        宿办楼   ◎ 


             车间                                 DA001


废气排放口               � SHAPE  \* MERGEFORMAT ��


                                 废水


                                       办  公  区             


车间


                           


                                        


料厂                                       生产区             


                                                                   库


房


                              ◎DA003


                     


 废水总排口 ★DW001    ◎DA002





 


                                     


车间                                  


污水处理站★DW001 ◎DA002     生产区 


                环  保  站     ◎DA002





            在线监测房


                  废水总排口DW001





      








                       





花坛








09▲











10▲








西门IMEN





东门





泥纸车间








06▲





07▲





08▲











